Załącznik 2 do SIWZ – ogólny opis zamówienia

Wykonania prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku - wykonanie izolacji piwnic w północno-zachodniej części Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.
Stan techniczny budynku

Ocenę stanu technicznego elementów piwnic budynku oraz fundamentów oparto na wizjach lokalnych oraz ekspertyzie 

Ściany fundamentowe tego XVIII-wiecznego pałacu nie posiadają żadnej izolacji.  Postępują uszkodzenia związane z wilgocią pochodzącą z opadów. Należy zwrócić uwagę na niesprawny system odprowadzania wody opadowej z budynku, który jest głównym czynnikiem występowania wilgoci w piwnicach. Charakter tych uszkodzeń wskazuje na to, że powstawały od wielu lat i w sposób cykliczny (podczas opadów). Stan techniczny fundamentów wymaga podjęcia prac rekonstrukcyjnych, odgrzybiania i izolacyjnych ze względu na liczne uszkodzenia i zniszczenia mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.

Tynki i okładziny ścienne w piwnicach są silnie skorodowane biotyczne oraz kapilarnym podciąganiem wody o czym świadczą liczne spękania, odparzenia tynków oraz występująca pleśń.

Planowany zakres robót budowlanych

Całość robót przy fundamentach budynku ma polegać na odnowieniu, osuszeniu, odgrzybieniu oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej. Po zakończeniu prac izolacyjnych również odtworzeniu opaski budynku do stanu pierwotnego wraz ze studzienkami okiennymi i schodami na elewacji północnej,

Program prac konserwatorskich

 PROGRAM ROBÓT KONSERWATORSKICH

UWAGA: W odniesieniu do ekspertyzy określenia przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia północno – zachodniej  części piwnic Zamku Ujazdowskiego, w projekcie został wybrany wariant II z zaproponowanych programów prac remontowych  w zakresie zabezpieczenia piwnic przed dalszym zawilgoceniem  i rozwojem szkodników.

Wariant I polegający na wykonaniu remontu kapitalnego kanałów wentylacyjnych                   i zewnętrznych murów fundamentowych został odrzucony z uwagi na bardziej skomplikowany charakter prac remontowych, które nie dają 100% gwarancji prawidłowego wykonania izolacji, Dodatkowym problemem jest prawidłowe odprowadzeni wód z kanałów, co wiązałoby się z koniecznością wykonania drożnych odpływów (obecnie …. oraz  ich wentylacji.

Wariant drugi przewiduje usunięcie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie izolacji przeciwwodnych murów fundamentowych z zastosowaniem nowych technologii  i materiałów izolacyjnych.

W zakres opracowania wchodzą następujące elementy:

- rozbiórka istniejącego kanału wentylacyjnego na elewacji północnej i zachodniej

- osuszanie ścian piwnic;

- odgrzybianie ścian piwnic;

- wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej;

- wykonanie przepony poziomej fundamentów;

- demontaż i montaż  okładziny kamiennej cokołów budynku;

- wykonanie tynków naprawczych renowacyjnych wewnętrznych.

- demontaż i montaż opaski budynku (płyty z piaskowca), 

- odtworzenie elementów zewnętrznych: studzienki okienne, schody;

 prace związane z osuszeniem, uzupełnieniem, wzmocnieniem ścian fundamentowych i piwnicznych budynku

Na podstawie szczegółowych oględzin i wykonanych odkrywek, przeprowadzonych badań wilgotnościowych sformułowano następujące wnioski dotyczące stanu technicznego budynku (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mykologicznych):

 Odgrzybianie ścian piwnic:

Miejsca skażone grzybami pleśniowymi i glonami odkazić środkiem usuwającym pleśń, 

Nie zawierający rozpuszczalnika oraz chloru środek pielęgnujący powierzchnie oraz czyszczącym, do usuwania wykwitów pleśni oraz bakterii. – ok. 80% powierzchni ścian piwnicy lub preparatem równoważnym zatwierdzonym u projektanta lub inwestora.
UWAGA! Prace odgrzybieniowe może prowadzić wyłącznie firma specjalistyczna.

Parametry preparatu:

Skład materiałów: poniżej 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, na 100 g: 2g chlorku didecyldimethylammonium. BauA – Reg. - Nr. :N – 38059.

Temperatura pracy: + 10ºC do + 30 ºC

Izolacja pionowa:

- Budynek odkopać, na głębokość ław fundamentowych. 

- Oczyścić powierzchnię ściany: spoin z resztek starej izolacji (jeśli jakaś była wykonywana), ziemi itp. 

-Wypełnienie spoin i naprawa powierzchni ściany z wypełnieniem ubytków i rapówką pod izolację pionową: Zaprawa tynkarska o parametrach:
Reakcja na ogień: A1

Absorpcja wody: W0

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: (0,3N/mm² - FP:B

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10,dry): 0,67 W/mK

Trwałość: NPD

- Wykonanie izolacji pionowej bitumicznej dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną o wysokiej elastyczności, z dodatkiem wypełniacza polistyrenowego.

Parametry produktu:

	DANE APLIKACJI (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 50%) 

	Temperatura aplikacji: 
	od +5°C do +30°C 

	Proporcja mieszania: 
	15,7 : 6 (wagowo) 

	Czas przydatności do użycia po wymieszaniu: 
	2 – 3 godziny 

	Czas schnięcia: 
	~ 1-2 dni 

	Wodoszczelność: 
	po około 2 dniach 

	Odporność na deszcz: 
	po około 5 godzinach 

	Grubość warstwy i zużycie 
	grubość warstwy 
	zużycie 

	na mokro 
	na sucho 
	l/m² 
	kg/m² 

	szpachlowanie drapane 
	- 
	- 
	1 – 2 
	0,75 – 1,5 

	uszczelnienie przeciwko wilgoci gruntowej i wodzie przesączającej się (DIN 18195-4): 
	3,5 
	3,0 
	3,5 
	2,56 

	uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia, średnie obciążenie (DIN 18195-5): 
	3,5 
	3,0 
	3,5 
	2,56 

	uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia, duże obciążenie (DIN 18195-5): 
	4,6 
	4,0 
	4,6 
	3,36 

	uszczelnienie przeciwko wodzie pod ciśnieniem (DIN 18195-6): 
	4,6 
	4,0 
	4,6 
	3,36 

	mocowanie paneli polistyrenowych: 
	- 
	- 
	1 - 2 
	0,75 – 1,5 


	Zmniejszenie grubości powłoki podczas wiązania: 
	~ 12% 


	Odporność na podwyższoną temperaturę wg DIN 52123: 
	≥ 70ºC 

	Zdolność mostkowania rys podłoża (w temperaturze +4ºC) wg E DIN 28052: 
	≥ 2 mm 

	Zginanie w niskiej temperaturze wg DIN 52123: 
	≤ 0°C 

	Wodoszczelność wg DIN 52123 dla rysy o szerokości 1 mm: 
	Spełnia 


- Zasypanie wykopu z zagęszczeniem mechanicznym gruntu.

Izolacja pozioma:
        Izolację poziomą wykonuje się jako trwałą, ciągłą blokadę hydrofobową z wcześniejszym osuszeniem muru ( zmniejszeniem jego wilgotności ) do wartości 5% wilgotności. Prace zaleca się wykonać metodą TERMOFALOWĄ , która w swojej technologii łączy proces osuszania i iniekcji wgłębnej płynów hydrofobowych..

        Technologia prac jest następująca:

        Wiercenie otworów: 

        W tym celu należy wywiercić dwa rzędy otworów o średnicy 20mm, nachylonych pod katem średnio około 30* . Dolny rząd otworów usytuowany jest na wysokości około 5cm ponad poziomem docelowej posadzki (+-2cm). Górny rząd jest usytuowany około 5cm powyżej dolnego, otwory są przesunięte osiowo. 

         Głębokość otworów w górnym rzędzie to około nie mniej niż 80% grubości ściany.

         Głębokość otworów w dolnym rzędzie to około 40cm.

        Proces osuszania ściany:

        Osuszenie ściany ma na celu zmniejszenie jej zawilgocenia do poziomu 5% wilgotności, co umożliwi dobrą penetrację płynu hydrofobowego w późniejszym etapie. Osuszenie należy wykonać specjalistycznym sprzętem opisanym w „Wytycznych metody TERMOFALOWEJ”

         Iniekcja płynu hydrofobowego:

         Po osuszeniu ściany muru w obszarze nawierconych otworów do 5% wilgotności należy zdemontować urządzenia grzejne i rozpocząć iniekcję płynu hydrofobowego w sposób grawitacyjny, ciągły , aż do pełnego nasycenia ściany – tj. prace prowadzić w okresie około 4 do 6 godzin. Do iniekcji zastosować płyn hydrofobowy, na bazie krzemianów posiadający Rekomendację Techniczną ITB RT ITB – 1193 / 2010 o parametrach:

Konsystencja: ciecz
Kolor: bezbrawny
Gęstość objętościowa, [kg/dm³]: 1,10 ± 0,05
Zawartość części stałych, [%]: 16,5
Lepkość wg Brookfielda, [mPa·s]: 10 (wirnik 1; 100 obrotów)
Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
Palność: nie
prace związane z odtworzeniem wykończenia ścian fundamentowych i piwnicznych budynku

Z uwagi na konieczność osuszenia  i izolacji ścian fundamentowych konieczne będzie usunięcie części okładzin ścian. Po zakończeniu prac należy na ich miejscu wykonać tynk renowacyjny.

Wewnątrz budynku

Przewiduje się odtworzenie jedynie tynków w pomieszczeniach piwnicznych w miejscach, na których widoczne są ślady zawilgoceń

- Warstwy i zastosowane preparaty:

· Warstwa podkładowa: bezcementowa zaprawa odporna na działanie soli
Parametry:

Gęstość objętościowa(kg/m³): 1.000-1.950 (zależnie od mieszanki)

Kolor: jasny
Rozpływ (%) (UNI 7044): 100-150

Porowatość (%): 4-8

Opór dyfuzyjny dla pary wodnej (μ):  <30
Maksymalna grubość nakładanej warstwy (mm): 5 

Zakres temperatur stosowania: od +5°C do +35°C
Wytrzymałość na ściskanie (n/mm²):  7 dni: >5,  28 dni >7

Dynamiczny moduł sprężystości (n/mm²):  28dni: 8.000
Odporność na działanie siarczanów (%) (wzrost objętości  w ciągu 30 dni próbki 40x40x160mm sezonowanej przez 28 dni, przy wilgotności względnej 95% i temperaturze +20°C, zanużonej w wodnym 20% roztworze siarczanu sodowego Na2SO4): <0.02

· Tynk renowacyjny, grubowarstwowa: Zaprawa wstępnie wymieszana o parametrach:
Postac: pył

kolor: róż

Zapach: charakterystyczny

Wartość progowa zapachu: N.A.

pH: 12-13

Temperatura topnienia / temperatura zamarzania: N.A.

Początkowa temperatura wrzenia oraz zakres temperatur wrzenia: N.A.

Zapalanie się ciała stałe/ gazy: N.A.

Wysoka/niska palność lub limity wybuchowości: N.A.

Gęstość oparów: N.A.

Temperatura zapalania: == °C

Wskaźnik parowania: N.A.

Ciśnienie pary: N.A.

Gęstość relatywna: N.A.

Gęstość relatywna 1.7-1.8 g/cm³

Gęstość oparów: N.A.

Rozpuszczalność w wodzie: <5%

Warstwa wyrównawcza (opcjonalnie), zależnie od oczekiwane szorstkości podłoża: zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz o parametrach:

	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 
	EN 1015-11 
	CS I (0,4 – 2,5 N/mm²) 
	6 N/mm² (kategoria CS IV) 

	CS II (1,5 – 5,0 N/mm²) 

	CS III (3,5 – 7,5 N/mm²) 

	CS IV (≥ 6,0 N/mm²) 

	Przyczepność do podłoża: 
	EN 1015-12 
	Wartość deklarowana i symbol modelu pęknięcia 
	≤ 0,5 N/mm², symbol modelu pęknięcia B 

	Absorpcja spowodowana podciąganiem kapilarnym: 
	EN 1015-18 
	Kategorie od W0 do W2 
	kategoria W2 

	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ): 
	EN 1015-19 
	Wartość deklarowana 
	≤ 15 

	Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10, dry): 
	EN 1745 
	Wartość tabelaryczna 
	0,45 (W/m*K) 

	Reakcja na ogień: 
	EN 13501-1 
	Wartość deklarowana przez producenta 
	Klasa E 

	Odporność na siarczany: 
	Test Ansett’a 
	Brak wymagań 
	Wysoka 

	Występowanie wykwitów solnych (po częściowym zanurzeniu w wodzie): 
	- 
	Brak wymagań 
	Brak 


 Na zewnątrz budynku

Należy ponownie zamontować wcześniej zdjęte i zabezpieczone cokołowe płyty kamienne.

     prace związane z odtworzeniem opaski wokół budynku

Z uwagi na konieczność wykonania wykopów w celu osuszenia  i izolacji ścian fundamentowych konieczne będzie usunięcie opaski budynku. Po zakończeniu prac należy odtworzyć opaskę budynku. Szczegóły rysunek: A-02

Materiały składowe opaski budynku:

- Płyty z piaskowca 50x50cm;

Warstwy:

- Płyta z piaskowca 50x50cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm;

- Podsypka z piasku stabilizowanego gr 10cm;

Zalecenia wykonawcze

- Wszelkie prace należy wykonywać pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

- Należy zapewnić nadzór konserwatorski, autorski i mykologiczny;

- Ze względu na wysoki stopień specjalizacji wszystkie wymienione rodzaje  prac należy powierzyć do wykonania specjalistycznej firmie tj. takiej, która posiada umowę licencyjną upoważniającą  do stosowania metody TERMOFALOWEJ .    
- Prace wykonawcze prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.;

- Wszystkie elementy które nie wchodzą w zakres robót, należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. 

- Należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych, narzuconych  w instrukcjach technicznych producenta.

- W przypadku napotkania problemów nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy bezwzględnie skontaktować się z nadzorem autorskim.

- Wszystkie obiekty przedsięwzięcia będące przedmiotem opracowania powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymaganiami polskich norm lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez ITB.

Wszystkie wymiary i rzędne należy brać z natury.

 Warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.

       Podczas wykonywania wszystkich w/w prac należy  przestrzegać warunków  bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach oraz wszystkich warunków bhp obowiązujących w pracach budowlanych.

       Podczas montażu izolacji należy stosować się do:

       - instrukcji montażu producenta w/w materiałów,

       - warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych wg 

         Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej,

       - norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

       - przepisów technicznych instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych 

         Robót,

       - wytycznych stosowania metody TERMOFALOWEJ

Organizacja wykonywania prac

Sprzęt i wyposażenie:
         Zestawy do osuszania murów metodą TERMOFALOWĄ, wiertarki elektryczne, przedłużacze, młotki stalowe, młotki gumowe, drabinki, pędzle, butle i palniki.

Materiały
         Wszystkie zastosowane materiały posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do wbudowania. Dokumenty te oraz foldery lub instrukcje montażu producentów dołączono w dalszej części niniejszego opracowania w postaci załączników ( pełny tekst – kserokopie ).

Planowanie i przygotowanie na placu budowy:
         Odbywać się musi zgodnie z: 

- koordynacją prac z innymi Podwykonawcami:

- według ustaleń z koordynacji,

- na bieżąco według zaleceń kierownictwa budowy

- zgodnie z panującym harmonogramem budowy

Organizacja, odpowiedzialność i nadzór
         Wszystkie prace wykonane są pod nadzorem osoby upoważnionej przez Wykonawcę. 
Siły robocze:

         Pracownicy fizyczni przeznaczeni do realizacji zadania są wykwalifikowani, przeszkoleni i posiadają doświadczenie w stosowaniu w/w izolacji.

          Siły robocze są dobierane stosownie do przekazywanego frontu robót.

Wymagania kontraktowe:

         Podczas realizacji stosować się do zapisów umownych z Generalnym Wykonawcą oraz do procedur opracowanych  na te budowę.         

Procedury:

          Należy stosować się do ogólnych warunków BHP oraz procedur minimalnych określo-nych w Planie BHP . 

